## 2013
2013 Surface Water Projection |  |  | 2013 Actual Flows |  | Min Flow | Max Flow
Month | MG | Acre-Ft | To Date (MG) | % Difference | gpm | gpm
Jan | 110 | 337.6006 | 108 | 1.852%
Feb | 110 | 337.6006 | 93 | 18.28%
Mar | 150 | 460.3645 | 131 | 14.5%
Apr | 200 | 613.8193 | 147 | 36.05%
May | 280 | 859.347 | 166 | 68.67%
Jun | 315 | 966.7654 | 220 | 43.18%
July | 350 | 1074.1837 | 263 | 33.08%
Aug | 350 | 1074.1837 | 298 | 17.45%
Sep | 290 | 890.038 |  | #DIV/0!
Oct | 230 | 705.8922 |  | #DIV/0!
Nov | 120 | 368.2916 |  | #DIV/0!
Dec | 116.7 | 358.1636 |  | #DIV/0!
Total | 2621.7 | 8046.2501

## 2014
1
|  |  | Minimum | Minimum | Well Nitrate | Minimum | Average |  | Max |  | TARGET
2014 Surface Water Projection |  |  | System | System | Min Flow | Surface flow | System | Surface Flow | System | Surface Flow
Month | MG | Acre-Ft | gpm | MG/Mnth | MG/Mnth | MG/Mnth | MG/Mnth | MG/Mnth | MG/Mnth | MG/Mnth | MG/Mnth
Jan | 110 | 337.6006 | 3335.6474 | 148.9033 | 62.64 | 86.2633 | 196.6105 | 133.9705 | 235.383 | 172.743 | 154.008
Feb | 110 | 337.6006 | 3701.068 | 154.5566 | 62.64 | 91.9166 | 191.6642 | 129.0242 | 242.587 | 179.947 | 164.952
Mar | 150 | 460.3645 | 4554.9731 | 203.334 | 62.64 | 140.694 | 278.788 | 216.148 | 353.82 | 291.18 | 232.128
Apr | 200 | 613.8193 | 6249.7454 | 269.989 | 62.64 | 207.349 | 362.7509 | 300.1109 | 484.5682 | 421.9282 | 334.8
May | 280 | 859.347 | 9797.4014 | 437.356 | 62.64 | 374.716 | 503.3779 | 440.7379 | 551.0076 | 488.3676 | 455.328
Jun | 315 | 966.7654 | 10721.5509 | 463.171 | 62.64 | 400.531 | 569.5205 | 506.8805 | 631.777 | 569.137 | 587.52
July | 350 | 1074.1837 | 13395.5175 | 597.9759 | 62.64 | 535.3359 | 623.111 | 560.471 | 656.6918 | 594.0518 | 607.104
Aug | 350 | 1074.1837 | 12397.5582 | 553.427 | 62.64 | 490.787 | 598.4382 | 535.7982 | 641.3485 | 578.7085 | 607.104
Sep | 315 | 966.7654 | 10242.3542 | 442.4697 | 62.64 | 379.8297 | 518.3558 | 455.7158 | 554.863 | 492.223 | 587.52
Oct | 280 | 859.347 | 7870.7437 | 351.35 | 62.64 | 288.71 | 404.0818 | 341.4418 | 443.3518 | 380.7118 | 388.368
Nov | 150 | 460.3645 | 4990.2731 | 215.5798 | 62.64 | 152.9398 | 281.2404 | 218.6004 | 324.5716 | 261.9316 | 250.56
Dec | 110 | 337.6006 | 3878.9427 | 173.156 | 62.64 | 110.516 | 215.9922 | 153.3522 | 240.1 | 177.46 | 209.808
Total | 2720 | 8347.9422

## Wells
Wells | Capacity | Min Q
12 | 2000 | 450
13 | 1200 | 0
14 | 1000 | 0
15 | 2000 | 0
16 | 2000 | 0
17 | 1150 | 300
18 | 600
19 | 1500
20 | 800 | 300
21 | 600
22 | 1000
23 | 2200
24 | 1300 | 400
25 | 2500
26
27 | 2500
28
29
30
Total - GPM | 22350 | 1450
Total - MGD |  | 2.088
MG/Month |  | 62.64

## OpsPLan
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
| 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Millions of Gallons per month - Historic Production for last five years
Min | 148.9033 | 154.5566 | 203.334 | 269.989 | 437.356 | 463.171 | 597.9759 | 553.427 | 442.4697 | 351.35 | 215.5798 | 173.156
Max | 235.383 | 242.587 | 353.82 | 484.5682 | 551.0076 | 631.777 | 656.6918 | 641.3485 | 554.863 | 443.3518 | 324.5716 | 240.1
Avg | 196.6105 | 191.6642 | 278.788 | 362.7509 | 503.3779 | 569.5205 | 623.111 | 598.4382 | 518.3558 | 404.0818 | 281.2404 | 215.9922
Average Day - MGD
Min | 4.8033 | 5.3295 | 6.5592 | 8.9996 | 14.1083 | 15.439 | 19.2895 | 17.8525 | 14.749 | 11.3339 | 7.186 | 5.5857
Max | 7.593 | 8.3651 | 11.4135 | 16.1523 | 17.7744 | 21.0592 | 21.1836 | 20.6887 | 18.4954 | 14.3017 | 10.8191 | 7.7452
Avg | 6.3423 | 6.6091 | 8.9932 | 12.0917 | 16.238 | 18.984 | 20.1004 | 19.3045 | 17.2785 | 13.0349 | 9.3747 | 6.9675
Avg Day - GPM
Min | 3335.6474 | 3701.068 | 4554.9731 | 6249.7454 | 9797.4014 | 10721.5509 | 13395.5175 | 12397.5582 | 10242.3542 | 7870.7437 | 4990.2731 | 3878.9427
Max | 5272.9167 | 5809.0757 | 7926.0753 | 11216.8565 | 12343.361 | 14624.4676 | 14710.8378 | 14367.1259 | 12844.0509 | 9931.7165 | 7513.2315 | 5378.5842
Avg | 4404.3578 | 4589.6588 | 6245.2507 | 8397.0113 | 11276.3863 | 13183.3459 | 13958.5803 | 13405.8741 | 11998.9778 | 9052.011 | 6510.1946 | 4838.5342
Max Day - GPM | Mar: multiplier; Apr: 1.5
| 7909.375 | 8713.6135 | 11889.1129 | 16825.2847 | 18515.0415 | 21936.7014 | 22066.2567 | 21550.6888 | 19266.0764 | 14897.5747 | 11269.8472 | 8067.8763
Peak Hour-GPM | Mar: Multiplier; Apr: 2
| 10545.8333 | 11618.1513 | 15852.1505 | 22433.713 | 24686.722 | 29248.9352 | 29421.6756 | 28734.2518 | 25688.1019 | 19863.4329 | 15026.463 | 10757.1685
PH - 2013 | 9000 | 12400 | 18400 | 22200 | 24600 | 25700 | 26400 | 25500
Total SSJID - Supply - GPM
LPS - N | 1200 | 1200 | 1750 | 1750 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1800 | 1500 | 1200
LPS - S | 1000 | 1500 | 1750 | 2500 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2400 | 1800 | 1500
M2 | 750 | 750 | 1200 | 2500 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 2500 | 1500 | 1500
M3 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2000 | 1000 | 500
| 3450 | 3950 | 5200 | 7750 | 10200 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 8700 | 5800 | 4700
MG/Month | 154.008 | 164.952 | 232.128 | 334.8 | 455.328 | 587.52 | 607.104 | 607.104 | 587.52 | 388.368 | 250.56 | 209.808
Ground Water - Supplement for Peak Hour
| 7095.8333 | 7668.1513 | 10652.1505 | 14683.713 | 14486.722 | 15648.9352 | 15821.6756 | 15134.2518 | 12088.1019 | 11163.4329 | 9226.463 | 6057.1685

## Hist
System Demand/Production - GPM
2013
| Min | Max
Jan | 3000 | 9000
Feb | 3300 | 12400
Mar | 5000 | 18400
Apr | 5400 | 22200
May | 6400 | 24600
Jun | 5000 | 25700
Jul | 5700 | 26400
Aug | 5000 | 25500
Sep
Oct
Nov
Dec

## SSJID Example
MGD
Time
|  | E1 | M1 | M2 | M4 | L1 | M3 | L2 | T | Manteca | Lathrop | Tracy | Total
22:01 | 4:00 |  | 5 | 3 | 0.5 | 4 | 2.5 | 2 | 17 | 11 | 6 | 17 | 34
4:01 | 6:00 |  | 5 | 4 | 0.5 | 6 | 2.5 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 34
6:01 | 8:00 |  | 5 | 4 | 0.5 | 6 | 2.5 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 34
8:01 | 10:00 |  | 5 | 4 | 0.5 | 6 | 2.5 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 34
10:01 | 16:00 |  | 5 | 3 | 0.5 | 4 | 2.5 | 4 | 10 | 11 | 8 | 10 | 29
16:01 | 18:00 |  | 5 | 4 | 0.5 | 6 | 2.5 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 34
18:01 | 20:00 |  | 5 | 4 | 0.5 | 6 | 2.5 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 34
20:01 | 22:00 |  | 5 | 4 | 0.5 | 4 | 2.5 | 2 | 17 | 12 | 6 | 17 | 35
[9 empty] | Original Contract | 11.15 | 7.15 | 8.93
[9 empty] | modified |  | 6.15 | 9.93
[9 empty] | Peak Factor |  | 2 | 1.68
[9 empty] | Peak Flow |  | 12.3 | 17.0024
GPM
22:01 | 4:00 |  | 3472.2222 | 2083.3333 | 347.2222 | 2777.7778 | 1736.1111 | 1388.8889 | 11805.5556 | 7638.8889 | 4166.6667 | 11805.5556 | 23611.1111
4:01 | 6:00 |  | 3472.2222 | 2777.7778 | 347.2222 | 4166.6667 | 1736.1111 | 4166.6667 | 6944.4444 | 8333.3333 | 8333.3333 | 6944.4444 | 23611.1111
6:01 | 8:00 |  | 3472.2222 | 2777.7778 | 347.2222 | 4166.6667 | 1736.1111 | 4166.6667 | 6944.4444 | 8333.3333 | 8333.3333 | 6944.4444 | 23611.1111
8:01 | 10:00 |  | 3472.2222 | 2777.7778 | 347.2222 | 4166.6667 | 1736.1111 | 4166.6667 | 6944.4444 | 8333.3333 | 8333.3333 | 6944.4444 | 23611.1111
10:01 | 16:00 |  | 3472.2222 | 2083.3333 | 347.2222 | 2777.7778 | 1736.1111 | 2777.7778 | 6944.4444 | 7638.8889 | 5555.5556 | 6944.4444 | 20138.8889
16:01 | 18:00 |  | 3472.2222 | 2777.7778 | 347.2222 | 4166.6667 | 1736.1111 | 4166.6667 | 6944.4444 | 8333.3333 | 8333.3333 | 6944.4444 | 23611.1111
18:01 | 20:00 |  | 3472.2222 | 2777.7778 | 347.2222 | 4166.6667 | 1736.1111 | 4166.6667 | 6944.4444 | 8333.3333 | 8333.3333 | 6944.4444 | 23611.1111
20:01 | 22:00 |  | 3472.2222 | 2777.7778 | 347.2222 | 2777.7778 | 1736.1111 | 1388.8889 | 11805.5556 | 8333.3333 | 4166.6667 | 11805.5556 | 24305.5556
[9 empty] | Original Contract | 7743.0556 | 4965.2778 | 6201.3889
[9 empty] | modified |  | 4270.8333 | 6895.8333
[9 empty] | Peak Factor |  | 1388.8889 | 1166.6667
[9 empty] | Peak Flow |  | 8541.6667 | 11807.2222